## 岢岚县
采样地点 |  |  |  | 二中小区 | 疾控中心 | 世纪嘉苑
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | 61 | 62 | 63
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 4.69 | 3.99 | 4.52
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00041 | 0.00034 | 0.00025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00056
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.48 | 0.24 | 0.56
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 72 | 61 | 49
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出